## SAT
SPECIFIKĀCIJA Nr.1.
Objekta nosaukums:Centralizēta siltumtrases izbūve |  |  | SAT
Objekta nosaukums:Kalētu ciema pašvaldības iestādes
Objekta adrese:Kalētu ciems,Priekules novads
Nr. p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
1.1. | Siltumtīkls
1.1.1. | Siltumtīkla tranšejas un kanāla izrakšana un aizbēršana hvid=1.0m |  | m | 392
1.1.2. | Rūpnieciski izolētā caurule 2.sērija (Poliurs) | Dn80/Ø89/Ø180 | m | 256
1.1.3. |  | Dn65/Ø76/Ø160 | m | 104
1.1.4. |  | Dn50/Ø60/Ø140 | m | 248
1.1.5. |  | Dn40/Ø48/Ø125 | m | 187
1.1.6. | Rūpnieciski izolētās caurules Dn80/Ø89/Ø180 pagrieziens par | 145° | gab | 2
1.1.7. |  | 125° | gab | 2
1.1.8. |  | 90° | gab | 6
1.1.9. | Rūpnieciski izolētās caurules Dn80/Ø89/Ø180 liekums ar R=6.0m |  | vietas | 4
1.1.10. | Rūpnieciski izolētās caurules Dn65/Ø76/Ø160 liekums ar R=6.0m |  | vietas | 2
1.1.11. | Rūpnieciski izolētās caurules Dn50/Ø60/Ø140 pagrieziens par | 110° | gab | 2
1.1.12. |  | 90° | gab | 12
1.1.13. | Rūpnieciski izolētās caurules Dn50/Ø60/Ø140 liekums ar R=6.0m |  | vietas | 4
1.1.14. | Rūpnieciski izolētās caurules Dn40/Ø48/Ø125 pagrieziens par | 112° | gab | 2
1.1.15. |  | 96° | gab | 2
1.1.16. |  | 90° | gab | 6
1.1.17. | Rūpnieciski izolētās caurules Dn50/Ø60/Ø140 apvalkcaurulē Dn350 |  | m | 21
1.1.18. | Tērauda caurule | Dn350 | m | 21
1.1.19. | Rūpnieciski izolētās caurules Dn50/Ø60/Ø140 centrējošie gerdzeni apvalkcaurulei Dn350 |  | gab | 20
1.1.20. | Rūpnieciski izolēto cauruļu T- atzari perpendikolārie ar pāreju | Dn80->Dn50->Dn80 ar pāreju Dn80→Dn65; | k-ti | 2
1.1.21. | Rūpnieciski izolēto cauruļu T- atzari paralēlie ar pāreju | Dn65->Dn40->Dn65 ar pāreju Dn65→Dn50; | k-ti | 2
1.1.22.. | Termosēdošā gala uzmava caurulei | Dn80/Ø89/Ø180 | gab | 2
1.1.23. |  | Dn50/Ø60/Ø140 | gab | 4
1.1.24. |  | Dn40/Ø48/Ø125 | gab | 2
1.1.25. | Elastīgais ievads caurulei caur pamatiem | Dn80/Ø89/Ø180 | gab | 2
1.1.26. |  | Dn50/Ø60/Ø140 | gab | 4
1.1.27. |  | Dn40/Ø48/Ø125 | gab | 2
1.1.28. | Rūpnieciski izolēto cauruļvadu deformācijas kompensators ar kompensācijas lielumu 90 mm | Dn50/Ø60/Ø140 | gab | 2
1.1.29. | Amortizācijas spilveni cauruļvadu pagriezienos l=3,0 m b=90mm |  | k-ti | 12
1.1.30. | Signālvadu kaste apsaistes materiāliem |  | k-ti | 3
1.1.31. | PE caurule signālvadu izvadiem | Dn15 | m | 6
1.1.32. | Divdzīslu el.kabelis 0,50mm² |  | m | 9
1.1.33. | Peldošā tipa lūka | VIOTAP 700 | gab | 1
1.1.34. | Groda vāks (SIA "Velsens") | KCV-15 | gab | 1
1.1.35. | Dz/b grods (h=1000) (SIA "Velsens") | KC 15 | gab | 1
1.1.36. | Dz/b grods (h=500) (SIA "Velsens") | KC 15 | gab | 1
1.1.37. | Pamata bloks (SIA "Velsens") | FBS-120-30-60 | gab | 2
1.1.38. | Grants |  | m³ | 0.3
1.1.39. | Šķembas |  | m³ | 0.3
1.1.40. | Izolēts T-atzars Dn50/Ø60/Ø140 ar servisa krānu Dn32 siltumtīkla tukšošanai |  | k-ti | 2
1.1.41. | Siltumtīkla ievads esošā katlu mājā un ievada hermatizācija |  | vietas | 2
1.1.42. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai |  | kg | 45
1.1.43. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali |  | k-ti | 1
1.1.44. | Palīgmateriāli |  | k-ti | 1
1.1.45. | Cauruļvadu savienojumu posmu izolēšana |  | k-ti | 1
1.1.46. | Smilšu seguma pabērums zem un virs caurules 0,15/0,2 m biezumā |  | m³ | 120
1.1.47. | Šķērsošanās ar esošām komunikācijām. Elektro kabeļi, sakaru kabeļi un ievietošana apvalkcaurulē Ø110; 1,5 m uz katru pusi no siltumtīkla caurules |  | vietas | 14
1.1.48. | Dalītā kabeļu aizsargcaurules EVOCAB SPLIT Ø110 |  | m | 42
1.1.49. | Dalītās aizsargcaurules Ø110 gala noslēgtapa |  | gab | 28
1.1.50. | Šķērsošanās ar kanalizāciju |  | vietas | 6
1.1.51. | Šķērsošanās ar ūdensvadu |  | vietas | 5
1.1.52. | Brīdinājuma lentas uzstādīšana virs siltumtīkla |  | m | 395
1.1.53. | Asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana |  | m² | 225
1.1.54. | Cementa bruģa seguma noņemšana un atlikšana |  | m² | 380
1.1.55. | Zālāja atjaunošana (melnzemes slāņa uzvešana zem zālāja 10cm biezumā) |  | m² | 630
1.1.56. | Tērauda caurule siltumtīkla tukšošanai (atgaisošanai) | Dn25 | gab | 4
1.1.57. |  | Dn15 | gab | 6
1.1.58. | Tērauda caurules līkums 90° | Dn25 | gab | 4
1.1.59. |  | Dn15 | gab | 6
1.1.60. | Cauruļvdu izolēšana ar izolācijas čaulām. Siltumvadītspēja λ =0,042w/m×k; δ=30 | Dn25 | gab | 4
1.1.61. |  | Dn15 | gab | 6
1.1.62. | Ventilis lodveida; t=120°C; P=16Bar | Dn25 | gab | 4
1.1.63. |  | Dn15 | gab | 6
1.1.64. | Siltumtīkla hidrauliskā pārbaude ar spiedienu P=12 bar un nodošana ekspluatācijā |  | k-ts | 1

## Specifik SM
SPECIFIKĀCIJA Nr.2.
Būves nosaukums:Centralizēta siltumtrases izbūve |  | SM
Objekta nosaukums:Kalētu ciema pašvaldības iestādes
Objekta adrese:Kalētu ciems,Priekules novads
Nr. p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
2.1. | Ultraskaņas siltuma skaitītājs Dn20; Qmin=10 l/st; Qmax=5m³/st; Qnom=2.5m³/st; komplektā ar temperatūras sensoriem: Ārgaisa temperatūras sensors, Virsmas temperatūras sensors | Sono1500, ESMT, ESM-11 | kompl | 2
2.2. | Ultraskaņas siltuma skaitītājs Dn20; Qmin=6 l/st; Qmax=3m³/st; Qnom=1.5m³/st; komplektā ar temperatūras sensoriem: Ārgaisa temperatūras sensors, Virsmas temperatūras sensors | Sono1500, ESMT, ESM-11 | kompl | 1
2.3. | Balansējošais vārsts ASV-PV | Dn40 | gab | 3
2.4. | Apkures sūknis firmas Grundfoss Q=3.5m³/st; P=5.0m; El.=1×230V; N=9÷124w | MAGNA 3 25-80 | gab | 3
2.5. | Izplešanās trauks V=80 L | Flexcon TOP; V=80/1.5 | gab | 3
2.6. | Izolēts plākšņveida siltummainis firmas "EKO AIR"; t1p=80; t2p=60; t1s=75; t2s=55; | LB-538-60; N=75kw | gab | 2
2.7. |  | LB-538-40; N=50kw | gab | 1
2.8. | Divceļu regulējošais vārsts firmas Danfoss; El. piedziņa ; 1×230V; N=2.0w; | VRB-2; Dn32; Kvs=16; AMV-435; | k-ts | 2
2.9. |  | VRB-2; Dn25; Kvs=10; AMV-435; | k-ts | 1
2.10. | Firmas Danfoss vadības bloks ar karti vienam kontūram komplektā ar temperatūras sensoriem | ECL 210 // C266* | k-ts | 3
2.11. | Spiediena relejs | RJ | gab | 3
2.12. | Automātiskais atgaisotājs ar noslēgventili Dn15 | Dn15 | k-ts | 12
2.13. | Automātiskais sistēmas uzpildes vārsts Dn15 | Socla FA | gab | 3
2.14. | Ūdens skaitītājs Q=3.0m³/st |  | gab | 3
2.15. | Termometrs T=0÷125°C |  | gab | 12
2.16. | Manometrs P=6bar |  | gab | 18
2.17. | Ventilis lodveida; t=120°C; P=10Bar | Dn50 | gab | 10
2.18. |  | Dn40 | gab | 4
2.19. |  | Dn15 | gab | 27
2.20. | Sieta filtrs; t=120°C; P=10Bar | Dn50 | gab | 4
2.21. |  | Dn40 | gab | 2
2.22. |  | Dn15 | gab | 3
2.23. | Vienvirziena vārsts | Dn15 | gab | 2
2.24. | Drošības vārsts t=120°C; P=6,0Bar | Dn20 | gab | 3
2.25. | Tērauda caurule | Dn50 | m | 18
2.26. |  | Dn40 | m | 9
2.27. |  | Dn20 | m | 3
2.28. |  | Dn15 | m | 12
2.29. | Tērauda caurules diametru maiņas | Dn50→Dn40 | gab | 4
2.30. |  | Dn50→Dn25 | gab | 12
2.31. |  | Dn50→Dn20 | gab | 4
2.32. |  | Dn40→Dn25 | gab | 2
2.33. |  | Dn40→Dn20 | gab | 6
2.34. | Tērauda caurules trejgabali | Dn50-Dn20-Dn50 | gab | 2
2.35. |  | Dn50-Dn15-Dn50 | gab | 36
2.36. |  | Dn40-Dn20-Dn40 | gab | 1
2.37. |  | Dn40-Dn15-Dn40 | gab | 18
2.38. |  | Dn15-Dn15-Dn15 | gab | 6
2.39. | Tērauda caurules pagrieziens 90° (45°) | Dn50 | gab | 16
2.40. |  | Dn40 | gab | 8
2.41. |  | Dn15 | gab | 12
2.42. | Cauruļvada slīdošais balsts (vai pakarbalsts) ar pagarinātāju | Dn50 | gab | 12
2.43. |  | Dn40 | gab | 6
2.44. |  | Dn15 | gab | 9
2.45. | Siltuma mezgla cauruļvadu (un veidgabalu) izolēšana ar izolācijas čaulām d=30mm | Dn50 | m | 18
2.46. |  | Dn40 | m | 9
2.47. |  | Dn20 | m | 3
2.48. |  | Dn15 | m | 12
2.49. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai |  | kg | 24
2.50. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali |  | k-ts | 3
2.51. | Palīgmateriāli |  | k-ts | 3
2.52. | Cauruļvadu un metāla konstrukciju gruntēšana ar grunts krāsu un krāsošana ar eļļas krāsu |  | m² | 6
2.53. | Esošā apkures katla SC-90 demontāža |  | k-ts | 1
2.54. | Esošo apkures katlu apsaistes cauruļvadu un armatūras demontāža |  | k-ts | 1
2.55. | Esošo apkures katlu dūmeju un skursteņa demontāža un neizmantoto atveru aizdare |  | k-ts | 1
2.56. | Mezgla ieregulēšana, palaišana un nodošana ekspluatācijā |  | k-ts | 3

## Katlu māja
SPECIFIKĀCIJA Nr.3.
Būves nosaukums:Centralizēta siltumtrases izbūve |  | Katlu māja
Objekta nosaukums:Kalētu ciema pašvaldības iestādes
Objekta adrese:Kalētu ciems,Priekules novads
Nr. p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
3.1. | Ar malku kurināms apkures katls firmas "Komforts"; Katla jauda N=500kW; tmax=90°C; Pmax=6bar; Lietder.koef=80% |  | kompl | 1
3.2. | Katla cirkulācijas sūknis firmas Grundfoss; Q=18m³/st; P=4.0m; El.=1×230V; N=17÷440w | MAGNA3 40-120 F | gab | 1
3.3. | Katla cirkulācijas sūknis firmas Grundfoss; Q=7m³/st; P=4.0m; El.=1×230V; N=9÷144w | MAGNA3 32-80 | gab | 1
3.4. | Siltumtīkla cirkulācijas sūknis firmas Grundfoss; Q=10m³/st; P=12.0m; El.=1×230V; N=550w | TPE3 32-180-S A-F-A-BUBE; | gab | 1
3.5. | Balansējošais vārsts Pn16; Dn65; Q=9.2m³/st Dp=5kPa; Kv=50 | MSV-F2 | gab | 1
3.6. | Balansējošais vārsts; Pn16 Dn80; Q=13.0m³/st; Dp=5kPa; Kv=65 | MSV-F2 | gab | 1
3.7. | Izplešanās trauks V=750 L; Pmax=6.0bar | FlexconVSV 750; | gab | 1
3.8. | 3-ceļu jaucējvārsts firmas Danfoss; El.piedziņa AMB 162; El=1×230; N=2.5w | HVE-3; Dn65; Kvs=90; | k-ts | 1
3.9. |  | HVE-3; Dn50; Kvs=40; | k-ts | 1
3.10. | Firmas Danfoss vadības bloks ar karti komplektā ar temperatūras sensoriem un apsaistes materiāliem | ECL 310 // A275* | k-ts | 1
3.11. | Spiediena relejs | RJ | gab | 3
3.12. | Automātiskais atgaisotājs ar noslēgventili Dn15 | Dn15 | k-ts | 4
3.13. | Ūdens mīkstināšanas un atdzelzošanas iekārta Q=2.0m³/st (iekārtas izvēli precizēt pēc ūdens ķīmisko analīžu saņemšanas) |  | k-ts | 1
3.14. | Hidromīkstinātājs Dn300; h=1500; |  | gab | 1
3.15. | Termometrs T=0÷125°C |  | gab | 6
3.16. | Manometrs Dn160; P=10bar ar noslēgkrānu |  | k-ts | 7
3.17. | Ventilis lodveida; t=120°C; P=10Bar | Dn80 | gab | 4
3.18. |  | Dn20 | gab | 2
3.19. |  | Dn15 | gab | 4
3.20. | Sieta filtrs; t=120°C; P=10Bar | Dn80 | gab | 1
3.21. |  | Dn40 | gab | 0
3.22. |  | Dn15 | gab | 1
3.23. | Vienvirziena vārsts | Dn100 | gab | 1
3.24. |  | Dn80 | gab | 1
3.25. |  | Dn65 | gab | 1
3.26. |  | Dn15 | gab | 1
3.27. | Drošības vārsts t=120°C; P=6,0Bar | Dn40 | gab | 4
3.28. | Tērauda caurule | Dn150 | m | 16
3.29. |  | Dn100 | m | 9
3.30. |  | Dn80 | m | 14
3.31. |  | Dn65 | m | 6
3.32. |  | Dn50 | m | 3
3.33. |  | Dn40 | m | 6
3.34. |  | Dn20 | m | 4
3.35. |  | Dn15 | m | 12
3.36. | Tērauda caurules diametru maiņas | Dn150→Dn80 | gab | 2
3.37. |  | Dn100→Dn65 | gab | 2
3.38. |  | Dn100→Dn40 | gab | 2
3.39. |  | Dn80→Dn65 | gab | 2
3.40. |  | Dn80→Dn32 | gab | 2
3.41. |  | Dn65→Dn50 | gab | 2
3.42. |  | Dn65→Dn32 | gab | 2
3.43. | Tērauda caurules trejgabali | Dn150-Dn100-Dn150 | gab | 2
3.44. |  | Dn150-Dn80-Dn150 | gab | 3
3.45. |  | Dn150-Dn65-Dn150 | gab | 2
3.46. |  | Dn150-Dn50-Dn150 | gab | 1
3.47. |  | Dn150-Dn15-Dn150 | gab | 6
3.48. |  | Dn100-Dn40-Dn100 | gab | 2
3.49. |  | Dn100-Dn15-Dn100 | gab | 4
3.50. |  | Dn80-Dn15-Dn80 | gab | 4
3.51. |  | Dn65-Dn40-Dn65 | gab | 2
3.52. |  | Dn65-Dn15-Dn65 | gab | 4
3.53. |  | Dn15-Dn15-Dn15 | gab | 4
3.54. | Tērauda caurules pagrieziens 90° (45°) | Dn150 | gab | 6
3.55. |  | Dn100 | gab | 7
3.56. |  | Dn80 | gab | 8
3.57. |  | Dn65 | gab | 7
3.58. |  | Dn50 | gab | 3
3.59. |  | Dn40 | gab | 4
3.60. |  | Dn20 | gab | 6
3.61. |  | Dn15 | gab | 12
3.62. | Cauruļvada slīdošais balsts (vai pakarbalsts) ar pagarinātāju un stiprinājuam kronšteinu | Dn150 | gab | 8
3.63. |  | Dn100 | gab | 4
3.64. |  | Dn80 | gab | 8
3.65. |  | Dn65 | gab | 4
3.66. |  | Dn50 | gab | 1
3.67. |  | Dn40 | gab | 4
3.68. |  | Dn20 | gab | 2
3.69. |  | Dn15 | gab | 10
3.70. | Katlu mājas cauruļvadu (un veidgabalu) izolēšana ar izolācijas čaulām d=30mm ar follijas pārklājumu un izolācijas stiprināšana | Dn150 | m | 16
3.71. |  | Dn100 | m | 9
3.72. |  | Dn80 | m | 14
3.73. |  | Dn65 | m | 6
3.74. |  | Dn50 | m | 3
3.75. |  | Dn40 | m | 6
3.76. |  | Dn20 | m | 4
3.77. |  | Dn15 | m | 12
3.78. | Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai |  | kg | 85
3.79. | Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali |  | k-ts | 1
3.80. | Cauruļvadu un metāla konstrukciju notīrīšana attaukošana un antikorozijas apstrāde un gruntēšana ar grunts krāsu un krāsošana ar eļļas krāsu divas reizes |  | m² | 17
3.81. | Dūmeja no nerūstošā tērauda d=4mm | 840×380 | m | 0.2
3.82. |  | 630×300 | m | 0.2
3.83. | Dūmejas pāreja no nerūstošā tērauda d=4mm | 840×380(h)→Ø350 | gab | 1
3.84. |  | 630×300(h)→Ø250 | gab | 1
3.85. | Dūmejas un dūmejas pārejas izolēšana ar karstumizturīgu t=750°C firmas "Paroc" izolācijas materiālu |  | k-ts | 1
3.86. | Nerūstošā tērauda rūpnieciski izolēta dūmvads. Izolācijas biezums d=50mm | Ø450//Dn350 | m | 2.5
3.87. |  | Ø350//Dn250 | m | 4
3.88. | Nerūstošā tērauda rūpnieciski izolēta dūmvada pagrieziens 90° (vai 45°) | Ø450//Dn350 | gab | 2
3.89. |  | Ø350//Dn250 | gab | 2
3.90. | Dūmvada Ø320/Dn250 balsts "U" veida profils Nr.100×75 |  | m | 2.5
3.91. | Dūmvada Ø320 slīdošais balsts |  | k-ts | 1
3.92. | Dūmvada izvada apvalkcaurule.Skursteņa izvada hermatizācija ar nedegošu materiālu | Dn550 | k-ts | 1
3.93. |  | Dn450 | k-ts | 1
3.94. | Projektējamā dūmvada pieslēgšana esošam skurstenim Dn500 | Ø450//Dn350 | vieta | 1
3.95. |  | Ø350//Dn250 | vieta | 1
3.96. | Betonēta balsta pamatne. Betons B7; |  | m³ | 0.8
3.97. | Palīgmateriāli |  | k-ts | 1
3.98. | Montāžas ailes 3.0*m×3.0*m izveide katlu mājas sienā esošā katla iznešanai no katlu mājas un projektējamā katla ienešani katlu mājā, un montāžas ailes aizdare. |  | k-ts | 1
3.99. | Katlu mājas ieregulēšana, palaišana un nodošana ekspluatācijā |  | k-ts | 1
Demontāža
3.100. | Esošā apkures katla AK-200 demontāža |  | k-ts | 1
3.101. | Saglabājamā apkures katla AK-200 pārvietošana atbilstoši projekta risinājumiem |  | k-ts | 1
3.102. | Esošo apkures katlu apsaistes cauruļvadu un armatūras demontāža |  | k-ts | 1
3.103. | Esošo apkures katlu dūmeju demontāža un neizmantoto atveru aizdare |  | k-ts | 1